OC120液压油调温机组

使

用

说

明

书

上海勇民液压机械制造有限公司

目    录

一．OC120液压油调温机组使用说明

二．OC120液压油调温机组主要技术参数

三．外型结构

四．控制结构与操作说明

五．异常情况处理

六．特别提醒

一．OC120液压油调温机组使用说明

OC120液压油调温机组是专为小型液压站设计的、用于油温控制的机械装置。制冷量12000大卡。它具有结构简单、安装方便、自动控制等特点，控温速度快且精确。

OC120液压油调温机组内有一套制冷装置，它由压缩机、膨胀阀、热交换器、风机及电气控制系统等配件组成。制冷剂在制冷系统内完成压缩、冷凝、膨胀、蒸发过程，通过蒸发器吸收液压油中的热量，在冷凝器中完成散热。

OC120液压油调温机组内的电气控制系统上有电子温度控制器，它可以在合理的范围内设定各项温度参数，通过传感器来检测被控点温度，使制冷机组自动运行。机组内有多项制冷和电气方面的安全保护，保证机组的可靠运行，也可以与机外的设备总控制电柜联接，实现集中控制。机组工作电源通过六芯连接器送入，另一副十芯连接器用于机组的运行及故障信号与客户主控制柜的联通。

OC120液压油调温机组内液压油的循环可以利用机外油泵来实现，也可以配置自循环泵来实现。一般情况利用液压站的余压足以满足机组油循环需要。本机组只需将液压站上的进出油管与机组联接即可运行。

OC120液压油调温机组采用风冷冷凝器，可以在环境温度20～40℃范围内使用，油温可以控制在30～50℃±2℃。

制冷机组部件选用Copelad、Danfoss、EMERSON等国际知名品牌，电器部件选用SIEMENS等国际知名品牌，确保机组运行可靠性。

二．OC120液压油调温机组主要技术参数

| 机 组 型 号 |  |  | OC120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使 用 电 源 |  |  | 3Ф—380V±10%—50HZ |
| 制 冷 量 * |  | kW | 14 |
|  |  | kcal/h | 12000 |
| 输入功率 |  | kW | 5 |
| 压 缩 机 | 型 式 |  | 全 封 涡 旋 式 |
|  | 数 量 |  | 1 |
| 能量调节 |  |  |  |
| 运 行 方 式 |  |  | 自动 |
| 安全保护装置 |  |  | 高压、低压、过热、缺相、过载、欠电压、压缩机温度保护 |
| 循 环 油 | 出 油 温 度 | ℃ | 30~40 |
|  | 流 量 | L/min | 80 |
|  | 流 速 | m/s | ＜2.5 |
|  | 进出油管径 |  | G1” (接口：1-1/4”) |
|  | 水 头 损 失 | MPa | < 0.1 |
| 外 形 尺 寸 | 长 | mm | 1250 |
|  | 宽 | mm | 400 |
|  | 高 | mm | 880 |
| 制 冷 剂 |  |  | R22 |
| 机 组 重 量 |  | kg | 110 |
| 使 用 环 境 温 度 |  | ℃ | 15～43 |

三．外型结构介绍

见图

四．控制结构与操作说明

- 机组基本构成与控制

本冷冻机为单冷单系统制冷机组，其中配有1个制冷压缩机、3个冷凝风机、1个冷凝器及1个板换式蒸发器。机组通过外界循环水泵（油泵）向用户提供恒定温度的冷水（油）。温度控制由用户外接远程控制。机组运行信息可通过远程接口反馈至用户。

  - 电控箱面板构成

控制箱面板布局见下图，上配有“关机”、“开机”（带指示灯）二按钮开关，三个故障指示灯，分别为“流量异常”、“系统故障”、“电机过载”及一个“电源”指示灯。

电源指示灯

关机按钮

开机按钮

流量异常

系统故障

电机过载

电控箱面板

1.2 电路图

注：本电路图仅供参考，若与实物有差异或改动恕不通知，请谅解。

2. 开机准备

2.1 机组接线

电气安装在机组就位后进行，机组应设置专线供电，并在供电线路上安装专用的闸刀开关及熔断器，安装容量参照下面的电气数据配线及施工安装必须符合安全用电规程和安装施工规范。

输入电源为三相交流380V50Hz，采用三相三线加保护接地方式供电，总功率为5千瓦，允许电网电压波动不超过额定值的±10％。

电源输入通过XS1航空插接入。建议三相线与接地线均不小于4平方毫米。

远程控制线通过XS2航空插接入，控制线均不小于1平方毫米。

以上航空插的接线见下图，要求接线正确可靠。

2.2 开/关机

整套冷冻机组安装完毕后首次开机必须检查机组的进线电源是否正确可靠（三相380V +PE保护接地）。然后合上电控箱内的“QF”空气开关，观察箱内“RVR”电源保护器是否正常灯（绿）亮，若是缺相或错相灯亮则必须排除或调换进线电源线直至供电正常。

当供电正常，合上电控箱内的“QF”空气开关后面板上“电源”指示灯亮。

开机：

按动面板上“开机”按钮，按钮绿灯亮，机组进入待机状态。冷凝风机及压缩机由用户按水（油）温远程开启进行制冷，当水（油）温达到一定要求后风机和压缩机停。压机运行时其中一个风机按系统的压力控制开停，其余两个风机与压缩机同步开停。

关机：按动面板上“停机”按钮，绿灯灭，机组停止运行。

2.3 故障显示

三项故障显示：

- 流量异常——当水（油）流量低于一定程度时控制面板上的“流量异常”警示灯亮，机组停止运行，无法开机。

- 系统故障——当制冷系统高压、低压异常时控制面板上的“系统故障”警示灯亮，机组停止运行，无法开机。

- 电机过载——当机组内的压缩机、风机的电机电流超标后控制面板上的“电机故障”警示灯亮，压机跳闸停压机、风机跳闸停相应风机或压机。

五．异常情况处理

以下列出机组常见故障供用户参考

| 故障提示 | 故障原因 | 一般解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 电源保护 | 电源缺相、反相。 | 检查供电电路。 排除或更换电源进线相序。 |
| 低压/高压 开关保护 | 1.制冷系统泄漏、板换堵塞或冷冻水（油）流偏小。 2.冷凝器堵塞、电磁阀没打开。 | 检漏，排除后重加冷媒。 清洗冷凝器。 检查电磁阀。 |
| 压缩机过载保护 | 1.压缩机电机运行电流过大 2.冷凝器堵塞 3.电磁阀没打开。 | 检查压机供电三相是否正常。 清洗冷凝器。 检查电磁阀。 |
| 风机过载保护 | 1.风机运行电流过大 2.风机有卡阻。 | 检查风机供电三相是否正常。 排除机械故障 |
| 冷冻水（油）流 开关保护 | 1.冷冻水（油）管路太细或泵功率太小或管道堵塞缺水（油）。 2.水（油）泵没运行。 | 1.检查管道。 2.检查供水（油）系统。 |

用户若按表的提示还无法排除的请与我司联系。

六．特别提醒

亲爱的用户，为了保证您选购的OC冷水（油）机组的正常、安全运行，使其发挥最佳的运行效益和经济效益，降低使用成本，在您仔细阅读完本手册后，本公司还将特别提醒您以下几点要求。

| 1 | 警告： ⑴ 对循环系统不安装旁通循环阀，开泵运行引起机组的过滤器的滤网破损，而造成机组故障，应视安装不当，不属本产品的包修范围。 ⑵ 进水（油）过滤器与旁通阀不正确安装，开泵运行而引起设备损坏，应视安装不当，不属本产品的包修范围。 |
| --- | --- |

| 2 | 特别警告： 由于本机组的输入电源为三相AC380V，控制回路电压是AC24V，因此对机组送电前务必请您再一次仔细检查输入电源电压是否正确！若电压异常控制器将引起元器件烧毁。 |
| --- | --- |

| 3 | 警告： 若AC380V线电压超过±10％或不平衡度大于2.5％时，长时间运行所引起的损坏，应视操作不当，不属本产品的包修范围。 |
| --- | --- |

| 4 | 警告： 为了保证机组安全可靠的运行，操作人员不得随意更改保护参数的设定值！ |
| --- | --- |

2012.05